|  |  |  | Содержание - Общая часть - Краткая характеристика объекта - Основные проектные решения 3.1. Автоматическая пожарная сигнализация. 3.2. Система оповещения людей о пожаре. 4. Охрана труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. нив. N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03.2011-АПС.ПЗ |  |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол. | Лист | N док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  | Инв. N подл. |  |  |  |  |  |  |  | Пояснительная записка | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РП | 1 | 5 |
|  |  |  | ГИП |  | Баранов |  |  |  |  | ПКО ООО "ИК Энергогарант" |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разраб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | 1. Общая часть. - Настоящий проект “Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре” разработан ПКО ООО "ИК Энергогарант" г. Кстово на основании задания на проектирование и договора №________________ заключенного с дирекцией ООО «», г. Москва. 1.2. Исходными данными для проектирования послужили чертежи, выданные заказчиком. - Проект разработан в соответствии с требованиями: СНиП 11-01-95 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений"; СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"; СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"; СНиП 31-03-2001 " Производственные здания"; СНиП 2-11-01-85 " Складские здания"; СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания"; СНиП 2.08.02-89* " Общественные здания и сооружения"; ПУЭ "Правила устройства электроустановок" издание седьмое. 1.5. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 1.6. В проекте применено оборудование, выпускаемое серийно и имеющее сертификаты соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р Российской Федерации. 1.7. Монтаж установок пожарной сигнализации выполнять в соответствии с ВСН 25-09.67-85 «Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения» и РД 78.145-93 «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ». 2. Краткая характеристика объекта. 2.1. Вид строительства – реконструкция. 2.2. Здание ООО «» представляет собой двухэтажное кирпичное здание с цокольным этажом. Степень огнестойкости здания относится к категории В. 2.3. В здании имеется склад муки и помещение просеивания муки категории П-IIа. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. нив. N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. N подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03.2011-АПС.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Изм. | Кол. | Лист | N док | Подпись | Дата |  |  |
|  |  |  | 3. Основные проектные решения. 3.1. Автоматическая пожарная сигнализация. 3.1.1. Учитывая требования вышеуказанных нормативных документов, архитектурно-строительные решения выбрана система пожарной сигнализации, построенная на базе оборудования НВП «Болид» Российского производства, имеющая сертификат соответствия и сертификат пожарной безопасности. 3.1.2. Автоматической пожарной сигнализацией оборудуются все помещения и коридоры здания, за исключением санузлов, моечных, насосных, холодильных камер и других помещений с мокрыми процессами, а также лестничных клеток и других технических помещений, где отсутствуют сгораемые материалы. В вышеуказанных помещениях устанавливаются дымовые пожарные извещатели типа ИПД-3.1М. В помещениях складирования и просеивания муки, а так же в печных цехах запроектирован извещатели ИП102-2х2, предназначенные для обнаружения скорости нарастания температуры окружающей среды. Блок секционный выдает акустический и световой сигналы тревоги, а так же дублирует сигнал «пожар» на прибор «Сигнал-20М». Автоматические пожарные извещатели устанавливаются на перекрытии защищаемых помещений или подвешиваются на тросе. На путях эвакуации установлены ручные пожарные извещатели типа "ИПР-3СУ" для подачи сигнала тревоги при визуальном обнаружении пожара. 3.1.3. В качестве приемно-контрольного оборудования запроектированы: - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М»; - блок секционный (БС), для извещателя ИП 102-2х2. Информация о пожаре, работе и неисправностях автоматической пожарной сигнализации представляется на индикаторах лицевой стороны прибора «Сигнал-20М». Сообщения распознаются по шлейфам сигнализации и различаются цветом свечения светодиодов и интенсивности их мигания. Все элементы системы находятся в режиме постоянной диагностики и любые отклонения от нормы отображаются соответствующим. 3.1.4. Система пожарной сигнализации формирует сигналы: на отключение систем и устройств при пожаре (вентиляция, технологическое оборудование); включение системы оповещения людей о пожаре; - формирование сигнала "Пожар" в местные органы "Госпожнадзора". 3.1.5. Электропроводки выполняются кабелем не распространяющим горение, прокладываемыми в кабель – каналах, гофрированных трубах ПВХ и металлических трубах через междуэтажные перекрытия. 3.1.6. В дежурном режиме Сигнал-20М осуществляет контроль исправности извещателей, шлейфов сигнализации. При повреждении шлейфов с пожарными извещателями выдается сигнал о неисправности. 3.1.7. При возникновении загорания, при появлении дыма или повышении температуры в охраняемом помещении срабатывают дымовые или тепловые пожарные извещатели. При срабатывании пожарных извещателей приемно-контрольный прибор выдает акустический и световой сигналы тревоги с указанием номера шлейфа, в который включен сработавший извещатель. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. нив. N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. N подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03.2011-АПС.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Изм. | Кол. | Лист | N док | Подпись | Дата |  |  |

|  |  |  | 3.2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 3.2.1. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, является одной из составляющих частей комплекса технических средств и организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность людей при пожаре или другой чрезвычайной ситуации. Система оповещения о пожаре предназначена для информирования людей о пожаре и управления их эвакуацией в безопасную зону. 3.2.2. В соответствии с СП 3.13130.2009 на объекте запроектирована система оповещения 2 типа. СОУЭ данного типа обеспечивает передачу светового и звукового сообщения в помещения, где люди могут подвергаться воздействию опасного фактора пожара, а также в помещения, где могут остаться люди при блокировании эвакуационных путей пожаром. 3.2.3. Световое оповещение о пожаре включает в себя световые указатели "Выход", устанавливаемые около эвакуационных выходов. В некоторых трудных для эвакуации местах, установлены табло направления движения. На объекте установлены световые оповещатели типа "Люкс" LUX NBO TL-24, а в качестве звуковых оповещателей запроектированы оповещатели типа Маяк-24-3М. Управление, контроль линий с оповещателями на обрыв и короткое замыкание построено на базе коммутационного устройства УК-ВК и диодного моста. Мощность и количество звуковых оповещателей выбрано исходя из требований обеспечения уровня звука, превышающего уровень постоянного шума на 15 дБА, но не более 120 дБА в любой точке защищаемых помещений. 3.2.4. Включение звукового оповещения осуществляется автоматически после получения сообщения о пожаре с помощью технических средств пожарной сигнализации.. Световые оповещатели всегда находятся во включенном состоянии. 3.2.5. Управление процессом оповещения и эвакуации, а также связь со всеми ответственными лицами и службами, обеспечивающими контроль за пожарной обстановкой на объекте, осуществляется из помещения поста охраны. Диспетчер имеет наибольший приоритет на влияние СОУЭ, поэтому к работе с установкой допускается диспетчер, прошедший специальную подготовку. 3.2.6. Для обеспечения безопасности людей элементы электротехнического оборудования установок противопожарной защиты должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.007.0. Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции. Потенциалы должны быть уравновешены. Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ, издание 7, глава 1.7), СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства", требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической документации заводов. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом и обеспечивается заказчиком. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. нив. N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. N подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03.2011-АПС.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Изм. | Кол. | Лист | N док | Подпись | Дата |  |  |

|  |  |  | 4. Охрана труда. 4.1. Соблюдение техники безопасности является необходимым условием безопасной работы при строительстве, монтаже и эксплуатации установок пожаротушения и пожарной сигнализации. Нарушение правил техники безопасности может привести к несчастным случаям. 4.2. При монтаже, техническом обслуживании и эксплуатации установок должны выполняться "Правила эксплуатации электроустановок потребителей", "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" ПО ТРМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00 "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок". 4.3. При монтаже установки следует руководствоваться требованиями главы СНиП III-4-8, в том числе необходимо соблюдать требования, изложенные в разделах: - электромонтажные работы; - электросварочные и газопламенные работы; - погрузочно-разгрузочные работы; - эксплуатация технологической оснастки и инструмента; - монтажные работы; - испытание оборудования. 4.4. При выполнении электромонтажных работ необходимо также соблюдать требования СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ. При работе со строительно-монтажным пистолетом ПЦ 52-1 необходимо соблюдать требования «Инструкции по применению пороховых инструментов при производстве монтажных и специальных строительных работ» ВСН 410-80 .При работе с электроинструментом необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.007-75. 4.5. При эксплуатации установок пожарной сигнализации необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации, техническими описаниями и паспортами оборудования, входящего в состав установки, РД 25 964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, организация и порядок проведения работ», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» ( ПТЭ и ПТБ ). 4.6. К обслуживанию установок допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование, имеющие документ, удостоверяющий право работы с установками и прошедшие инструктаж по технике безопасности и инструктаж на рабочем месте безопасным методам труда. 4.7. Все ремонтные и регламентные работы с электрооборудованием производить только после отключения электропитания. Должно быть проверено наличие рабочего и защитного заземления (зануления). 4.8. Охрану труда в части монтажа автоматических установок порошкового пожаротушения см. раздел 6 пояснительной записки тома I. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. нив. N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. N подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03.2011-АПС.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | Изм. | Кол. | Лист | N док | Подпись | Дата |  |  |