ИВЭПР 12/1,2 1х4 (замена ИВЭПР 112-1,2-1)

ИВЭПР 12/1,2 1х4. (12 В, ток 1,2 А, пластмассовый корпус под 1 АКБ 4,5 А*ч.) Выходное напряжение: при работе от сети (13,0…13,8) В., при работе от АКБ (10,9…13,8) В. Выходной номинальный ток 1,2 А (максимальный в течение 2 секунд – до 4,0 А). Входное напряжение сети 140-260 В. Диапазон рабочих температур -10…+40 °С. Светодиодная индикация (Сеть, Выход, АКБ). Сигнал «Авария» в виде транзисторного ключа. Электронная защита от КЗ выхода и от переполюсовки АКБ, защита АКБ от глубокого разряда, защита при сетевых перенапряжениях. «Интеллектуальный электронный ключ» тестирует АКБ и оптимизирует ток её заряда. Масса без АКБ не более 0,65 кг. Габаритные размеры 110х99х230 мм

Назначение

Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/1,2  предназначен для бесперебойного электропитания устройств охранной, охранно-пожарной, пожарной сигнализации, камер видеонаблюдения, систем контроля управления доступом, а также другой аппаратуры с номинальным напряжением питания 12В постоянного тока. Источник соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2009.

Конструкция и принцип работы

Источник представляет собой плату с радиоэлементами, расположенную внутри пластмассового корпуса белого цвета, и обеспечивающую преобразование напряжения сети от 140 до 260 В с частотой от 47 до 63 Гц в постоянное напряжение с номиналами 12 В и 13 В. Источник имеет две выходные питающие- клеммы: «+12 В» и «+13 В». Функция резервирования заключается в автоматическом переходе в режим работы от аккумуляторной батареи при пропадании напряжения сети, при этом источник питает подключенные к нему приборы от одной герметизированной необслуживаемой свинцовой аккумуляторной батареи с номинальным напряжением 12 В, емкостью 4,5 А∙ч. Отличительной чертой источников питания ИВЭПР является запатентованная разработка компании «интеллектуальный электронный ключ», позволяющий постоянно тестировать наличие и состояние аккумуляторной батареи, а также управлять процессом её заряда. Зарядный ток находится в обратной зависимости от степени заряда АКБ. Таким образом, по мере заряда АКБ величина зарядного тока уменьшается и в конечном итоге остаётся на уровне компенсации саморазряда АКБ. Для отображения режима работы и состояния АКБ на переднюю панель корпуса выведены индикаторы: состояния АКБ (АКБ), выходного напряжения (ВЫХОД) и наличия сети (СЕТЬ).

СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ИСТОЧНИКА

| Индикатор | Цвет свечения | Режим работы источника |
| --- | --- | --- |
| АКБ | Зеленый | При наличии и исправности АКБ (Напряжении на АКБ должно быть более 10,5 В) |
|  | Красный | При переполюсовке АКБ |
| ВЫХОД | Зеленый | При наличии на выходе "+13 В" напряжения от 10,9 до 13,8 В При наличии на выходе" +12 В" напряжения от 9,3 до 12,9 В, при токе нагрузки от 0,3 А до 1,2 А. |
| СЕТЬ | Зеленый | При работе от сетевого напряжения 220 В, 50 Гц |

ОСОБЕННОСТИ

- Электронная защита источника от короткого замыкания, как при работе от сети, так и при работе от АКБ

- Поддержание оптимального заряда АКБ благодаря постоянной схеме тестирования

- Визуальный контроль состояния аккумуляторной батареи

- Электронная защита аккумуляторной батареи от переполюсовки

- Защита аккумуляторных батарей от перезаряда и глубокого разряда

- Небольшая величина пульсаций выходного напряжения позволяет использовать источник питания в системах видеонаблюдения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Максимальная емкость АКБ | 4,5 А·ч |
| --- | --- |
| Входное напряжение сети | 140-260 В от 47 до 63Гц |
| Выходное напряжение при работе от сети для +12 В выхода (при токе нагрузки от 0,3 А до 1 А) для +13 В выхода (при токе нагрузки от 0 А до 1,2 А) Выходное напряжение при работе от АКБ для +12 В выхода (при токе нагрузки от 0,3 А до 1 А) для +13 В выхода (при токе нагрузки от 0 А до 1,2 А) | 12,0 В - 12,9 В 13,0 В - 13,8 В 9,3 В - 12,9 В 10,9 В - 13,8 В |
| Выходной ток для +13 В выхода − От сети − От сети при наличии АКБ с +13 В выхода Номинальный ток нагрузки по выходу «+12 В» не более Номинальный ток нагрузки по выходу «+13 В» не более | 1,2 А 1,2 А (кратковременно 3 А) 1 А 1,2 А |
| Мощность, потребляемая источником от сети | не более 25 Вт |
| Максимальный ток заряда | 0,2 А |
| Время технической готовности источника к работе после включения напряжения питания | не более 5 с. |
| Габаритные размеры | не более 110 × 99 × 230 мм |
| Масса источника | не более 650 г. |
| Максимальная относительная влажность воздуха | 93% при температуре 40 °С |
| Диапазон рабочих температур | от -10 до +40 °С |
| Наработка на отказ | не менее 40000 ч. |
| Средний срок службы | не менее 10 лет |

ИВЭПР 12/1,5 1х7

ИВЭПР 12/1,5 1х7 -Р

ИВЭПР 12/1,5 1х7. (12 В, ток 1,5 А, металлический корпус под 1 АКБ 7 А*ч.) Выходное напряжение: при работе от сети (13,3…13,8) В., при работе от АКБ (10,8…13,5) В. Выходной номинальный ток 1,5 А (максимальный в течение 2 секунд – до 4,0 А). Входное напряжение сети 130-265 В. Диапазон рабочих температур -10…+50 °С. Светодиодная индикация (Сеть, Выход, АКБ). Сигнал «Авария» в виде транзисторного ключа, (в исполнении «-Р» – в виде реле «сухой контакт»). Электронная защита от КЗ выхода и от переполюсовки АКБ, защита АКБ от глубокого разряда, защита при сетевых перенапряжениях. «Интеллектуальный электронный ключ» тестирует АКБ и оптимизирует ток её заряда. Масса без АКБ не более 1,3 кг. Габаритные размеры 194х81х181 мм

Назначение:

Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/1,5 предназначен для бесперебойного электропитания устройств охранно-пожарной сигнализации, камер видеонаблюдения, систем контроля управления доступом, а также другой аппаратуры с номинальным напряжением питания 12В постоянного тока. Источник соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2009.

Конструкция

Источник состоит из металлического корпуса с установленной внутри платой. На плате находятся импульсный преобразователь напряжения сети 230 В в постоянное напряжение 13,8 В и схемы защиты, индикации, заряда и контроля АКБ. Выходное напряжение преобразователя 13,8 В является также напряжением питания схемы заряда АКБ. Функция резервирования осуществляется от одной необслуживаемой свинцовой аккумуляторной батареи (АКБ) напряжением 12 В, ёмкостью 4,5 или 7 А*ч.

Источник автоматически переходит в режим работы от АКБ при пропадании напряжения сети, и  автоматически возвращается в режим работы от сети при восстановлении сетевого напряжения.

Источник обеспечивает: защиту от короткого замыкания выходов с автоматическим восстановлением напряжения после устранения аварийного режима; электронную защиту при замыкании клемм АКБ и от переполюсовки АКБ. Выход источника имеет устройство защиты АКБ от глубокого разряда. В источнике питания ИВЭПР используется запатентованное схемное решение «интеллектуальный электронный ключ», обеспечивающий постоянное тестирование наличия и состояния аккумуляторной батареи, а также управляющий процессом её заряда. Зарядный ток находится в обратной зависимости от степени заряда АКБ. Таким образом, по мере заряда АКБ величина зарядного тока уменьшается и в конечном итоге остаётся на уровне компенсации саморазряда АКБ. Источник не производит заряд АКБ с напряжением ниже 10 В, поскольку глубоко разряженные АКБ являются, как правило, неисправными и непригодными к эксплуатации.

В ИВЭПР предусмотрен сигнал «Авария» для передачи информации во внешние цепи об отсутствии сетевого напряжения, отсутствии или разряде АКБ или отсутствии выходного напряжения (например, из-за короткого замыкания в нагрузке). Выход «Авария» реализован в виде транзисторного ключа с напряжением на клеммах +12В / 0В.

Для отображения режима работы и состояния АКБ на переднюю панель корпуса выведены индикаторы: состояния АКБ (АКБ), выходного напряжения (ВЫХОД) и наличия сети (СЕТЬ).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Максимальная емкость АКБ | 7 А·ч |
| --- | --- |
| Входное напряжение сети | 130…265 В |
| Номинальный ток нагрузки | 0…1,5 А |
| Выходное постоянное напряжение – при работе от сети – при работе от АКБ | 13,3…13,8 В 10,8… 13,5 В |
| Напряжение отключения АКБ при защите от глубокого разряда | 10,4 В ± 0,3 В |
| Собственное потребление источника от АКБ в резервном режиме | не более 35 мА |
| Потребление источника в режиме защиты АКБ от глубокого разряда | не более 5 мА |
| Мощность, потребляемая источником от сети | не более 40 Вт |
| Габаритные размеры | 194х81х181 мм |
| Масса источника без АКБ | не более 1,5 кг |
| Диапазон рабочих температур | от -10 ºС до +50 ºС |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
| Время технической готовности источника к работе после включения напряжения питания | не более 10 с. |
| Наработка на отказ | не менее 40 000 ч. |
| Средний срок службы | не менее 10 лет |

ИВЭПР 12/2 1х7 (замена ИВЭПР 112-2-2 1к-Т)

ИВЭПР 12/2 1х7 -Р (замена ИВЭПР 112-2-2 1к-Р)

ИВЭПР 12/2 1х7. (12 В, ток 2,0 А, металлический корпус под 1 АКБ 7 А*ч.) Выходное напряжение: при работе от сети (13,3…13,8) В., при работе от АКБ (10,8…13,5) В. Выходной номинальный ток 2,0 А (максимальный в течение 2 секунд – до 4,0 А). Входное напряжение сети 130-265 В. Диапазон рабочих температур -10…+40 °С. Светодиодная индикация (Сеть, Выход, АКБ). Сигнал «Авария» в виде транзисторного ключа, (в исполнении «-Р» – в виде реле «сухой контакт»). Электронная защита от КЗ выхода и от переполюсовки АКБ, защита АКБ от глубокого разряда, защита при сетевых перенапряжениях. «Интеллектуальный электронный ключ» тестирует АКБ и оптимизирует ток её заряда. Масса без АКБ не более 1,3 кг. Габаритные размеры 194х81х181 мм

Назначение:

Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 предназначен для бесперебойного электропитания устройств охранно-пожарной сигнализации, камер видеонаблюдения, систем контроля управления доступом, а также другой аппаратуры с номинальным напряжением питания 12В постоянного тока. Источник соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2009.

Конструкция

Источник состоит из металлического корпуса с установленной внутри платой. На плате находятся импульсный преобразователь напряжения сети 230 В в постоянное напряжение 13,8 В и схемы защиты, индикации, заряда и контроля АКБ. Выходное напряжение преобразователя 13,8 В является также напряжением питания схемы заряда АКБ. Функция резервирования осуществляется от одной необслуживаемой свинцовой аккумуляторной батареи (АКБ) напряжением 12 В, ёмкостью 4,5 или 7 А*ч.

Источник автоматически переходит в режим работы от АКБ при пропадании напряжения сети, и  автоматически возвращается в режим работы от сети при восстановлении сетевого напряжения.

Источник обеспечивает: защиту от короткого замыкания выходов с автоматическим восстановлением напряжения после устранения аварийного режима; электронную защиту при замыкании клемм АКБ и от переполюсовки АКБ. Выход источника имеет устройство защиты АКБ от глубокого разряда. В источнике питания ИВЭПР используется запатентованное схемное решение «интеллектуальный электронный ключ», обеспечивающий постоянное тестирование наличия и состояния аккумуляторной батареи, а также управляющий процессом её заряда. Зарядный ток находится в обратной зависимости от степени заряда АКБ. Таким образом, по мере заряда АКБ величина зарядного тока уменьшается и в конечном итоге остаётся на уровне компенсации саморазряда АКБ. Источник не производит заряд АКБ с напряжением ниже 10 В, поскольку глубоко разряженные АКБ являются, как правило, неисправными и непригодными к эксплуатации.

В ИВЭПР предусмотрен сигнал «Авария» для передачи информации во внешние цепи об отсутствии сетевого напряжения, отсутствии или разряде АКБ или отсутствии выходного напряжения (например, из-за короткого замыкания в нагрузке). Выход «Авария» реализован в виде транзисторного ключа с напряжением на клеммах +12В / 0В.

Для отображения режима работы и состояния АКБ на переднюю панель корпуса выведены индикаторы: состояния АКБ (АКБ), выходного напряжения (ВЫХОД) и наличия сети (СЕТЬ).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Максимальная емкость АКБ | 7 А·ч |
| --- | --- |
| Входное напряжение сети | 130…265 В |
| Номинальный ток нагрузки | 0…2,0 А |
| Максимальный ток нагрузки при наличии исправной и заряженной АКБ | 4,0 А (в течение 5 секунд) |
| Выходное постоянное напряжение – при работе от сети – при работе от АКБ | 13,3…13,8 В 10,8… 13,5 В |
| Напряжение отключения АКБ при защите от глубокого разряда | 10,4 В ± 0,3 В |
| Пульсации выходного напряжения в режиме работы от сети | не более – 50 мВ от пика до пика |
| Собственное потребление источника от АКБ в резервном режиме | не более 40 мА |
| Потребление источника в режиме защиты АКБ от глубокого разряда | не более 5 мА |
| Мощность, потребляемая источником от сети | не более 40 Вт |
| Ток заряда АКБ при напряжении на АКБ 12В | не более 0,35 А |
| Диапазон рабочих температур | от -10 ºС до +40 ºС |
| Габаритные размеры корпуса, не более | 194 х 81 х 181 мм |
| Масса источника без АКБ, не более | 1,5 кг |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
| Время технической готовности источника к работе после включения напряжения питания | не более 10 с. |
| Наработка на отказ | не менее 40 000 ч. |
| Средний срок службы | не менее 10 лет |

ИВЭПР 12/2 2х7 (замена ИВЭПР 112-2-2 2к К1-Т)

ИВЭПР 12/2 2х7 –Р (замена ИВЭПР 112-2-2 2к К1-Р)

ИВЭПР 12/2 2х7. (12 В, ток 2,0 А, металлический корпус под 2 АКБ по 7 А*ч.) Выходное напряжение: при работе от сети (13,3…13,8) В., при работе от АКБ (10,8…13,5) В. Выходной номинальный ток 2,0 А (максимальный в течение 2 секунд – до 4,0 А). Входное напряжение сети 140-254 В. Диапазон рабочих температур -10…+40 °С. Светодиодная индикация (Сеть, Выход, АКБ). Сигнал «Авария» в виде транзисторного ключа, (в исполнении «-Р» – в виде реле «сухой контакт»). Электронная защита от КЗ выхода и от переполюсовки АКБ, защита АКБ от глубокого разряда, защита при сетевых перенапряжениях. «Интеллектуальный электронный ключ» тестирует АКБ и оптимизирует ток заряда каждой АКБ. Масса без АКБ не более 1,8 кг. Габаритные размеры 324х86х182 мм

Назначение:

Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 предназначен для бесперебойного электропитания устройств охранно-пожарной сигнализации, камер видеонаблюдения, систем контроля управления доступом, а также другой аппаратуры с номинальным напряжением питания 12В постоянного тока. Источник соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2009.

Конструкция

Источник состоит из металлического корпуса с установленной внутри платой. На плате находятся импульсный преобразователь напряжения сети 230 В в постоянное напряжение 13,8 В и схемы защиты, индикации, заряда и контроля АКБ. Выходное напряжение преобразователя 13,8 В является также напряжением питания схемы заряда АКБ. Функция резервирования осуществляется от одной или двух герметизированных необслуживаемых свинцовых аккумуляторных батарей (АКБ) напряжением 12 В, ёмкостью 4,5 или 7 А*ч. Источник автоматически переходит в режим работы от АКБ при пропадании напряжения сети, и  автоматически возвращается в режим работы от сети при восстановлении сетевого напряжения.

Источник обеспечивает:

- защиту от короткого замыкания выходов с автоматическим восстановлением напряжения после устранения аварийного режима;

- электронную защиту при замыкании клемм АКБ  и от переполюсовки АКБ;

- защиту схемы источника от повреждений при скачках сетевого напряжения за счёт наличия металлоксидного варистора.

Выход источника имеет устройство защиты АКБ от глубокого разряда. В источнике питания ИВЭПР используется запатентованное схемное решение «интеллектуальный электронный ключ», обеспечивающий постоянное тестирование наличия и состояния аккумуляторной батареи, а также управляющий процессом её заряда. Зарядный ток находится в обратной зависимости от степени заряда АКБ. Таким образом, по мере заряда АКБ величина зарядного тока уменьшается и в конечном итоге остаётся на уровне компенсации саморазряда АКБ. Каждая АКБ имеет свой интеллектуальный электронный ключ, таким образом, уровень зарядного тока поддерживается для каждой АКБ индивидуально. Источник не производит заряд АКБ с напряжением ниже 10 В, поскольку глубоко разряженные АКБ являются, как правило, неисправными и непригодными к эксплуатации.

В ИВЭПР предусмотрен сигнал «Авария» для передачи информации во внешние цепи об отсутствии сетевого напряжения, отсутствии или разряде АКБ или отсутствии выходного напряжения (например, из-за короткого замыкания в нагрузке). Выход «Авария» реализован в виде транзисторного ключа с напряжением на клеммах +12В / 0В.

Для отображения режима работы и состояния АКБ на переднюю панель корпуса выведены индикаторы: состояния АКБ (АКБ), выходного напряжения (ВЫХОД) и наличия сети (СЕТЬ).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Максимальная емкость АКБ | 2 шт. по 7 А·ч |
| --- | --- |
| Входное напряжение сети | 140…254 В |
| Номинальный ток нагрузки | 0…2,0 А |
| Максимальный ток нагрузки при наличии исправной и заряженной АКБ | 4,0 А (в течение 5 секунд) |
| Выходное постоянное напряжение – при работе от сети – при работе от АКБ | 13,3…13,8 В 10,8… 13,5 В |
| Напряжение отключения АКБ при защите от глубокого разряда | 10,4 В ± 0,3 В |
| Пульсации выходного напряжения в режиме работы от сети | не более – 100 мВ от пика до пика |
| Собственное потребление источника от АКБ в резервном режиме | не более 40 мА |
| Потребление источника в режиме защиты АКБ от глубокого разряда | не более 5 мА |
| Мощность, потребляемая источником от сети | не более 40 Вт |
| Диапазон рабочих температур | от -10 ºС до +40 ºС |
| Габаритные размеры корпуса, не более | 324х86х182 мм |
| Масса источника без АКБ, не более | 1,8 кг |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
| Время технической готовности источника к работе после включения напряжения питания | не более 10 с. |
| Наработка на отказ | не менее 40 000 ч. |
| Средний срок службы | не менее 10 лет |

ИВЭПР 12/2 2х12 БР (замена ИВЭПР 12/2 К2)

ИВЭПР 12/2 2х12 -Р БР (замена ИВЭПР 12/2 К2 -Р)

ИВЭПР 12/2 2х12 БР. (12 В, ток 2,0 А, металлический корпус под 2 АКБ по 12 А*ч.) Выходное напряжение: при работе от сети (13,3…13,8) В., при работе от АКБ (10,8…13,5) В. Выходной номинальный ток 2,0 А (максимальный в течение 1-2 секунд – до 4,0 А). Входное напряжение сети 140-254 В. Диапазон рабочих температур -10…+40 °С. Светодиодная индикация (Сеть, Выход, АКБ). Сигнал «Авария» в виде транзисторного ключа, (в исполнении «-Р» – в виде реле «сухой контакт»). Электронная защита от КЗ выхода и от переполюсовки АКБ, защита АКБ от глубокого разряда, защита при сетевых перенапряжениях. «Интеллектуальный электронный ключ» тестирует АКБ и оптимизирует ток заряда каждой АКБ. Возможность подключения боксов БР12 для увеличения времени работы от АКБ. Масса без АКБ не более 2,0 кг. Габаритные размеры 324х111х182 мм

Назначение:

Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 предназначен для бесперебойного электропитания устройств охранно-пожарной сигнализации, камер видеонаблюдения, систем контроля управления доступом, а также другой аппаратуры с номинальным напряжением питания 12В постоянного тока. Источник соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2009.

Конструкция

Источник состоит из металлического корпуса с установленной внутри платой. На плате находятся импульсный преобразователь напряжения сети 230 В в постоянное напряжение 13,8 В и схемы защиты, индикации, заряда и контроля АКБ. Выходное напряжение преобразователя 13,8 В является также напряжением питания схемы заряда АКБ. Функция резервирования осуществляется от одной или двух герметизированных необслуживаемых свинцовых аккумуляторных батарей (АКБ) напряжением 12 В, ёмкостью 7 или 12 А*ч. Источник автоматически переходит в режим работы от АКБ при пропадании напряжения сети, и  автоматически возвращается в режим работы от сети при восстановлении сетевого напряжения. Для увеличения времени работы от АКБ к выходу преобразователя 13,8 В через клеммы «+Р»; «-Р» может подключаться необходимое количество внешних боксов типа БР12 с дополнительными АКБ и схемами подзаряда и контроля.

Источник обеспечивает:

- защиту от короткого замыкания выходов с автоматическим восстановлением напряжения после устранения аварийного режима;

- электронную защиту при замыкании клемм АКБ  и от переполюсовки АКБ;

- защиту схемы источника от повреждений при скачках сетевого напряжения за счёт наличия металлоксидного варистора.

Выход источника имеет устройство защиты АКБ от глубокого разряда. В источнике питания ИВЭПР используется запатентованное схемное решение «интеллектуальный электронный ключ», обеспечивающий постоянное тестирование наличия и состояния аккумуляторной батареи, а также управляющий процессом её заряда. Зарядный ток находится в обратной зависимости от степени заряда АКБ. Таким образом, по мере заряда АКБ величина зарядного тока уменьшается и в конечном итоге остаётся на уровне компенсации саморазряда АКБ. Каждая АКБ имеет свой интеллектуальный электронный ключ, таким образом, уровень зарядного тока поддерживается для каждой АКБ индивидуально. Источник не производит заряд АКБ с напряжением ниже 10 В, поскольку глубоко разряженные АКБ являются, как правило, неисправными и непригодными к эксплуатации.

В ИВЭПР предусмотрен сигнал «Авария» для передачи информации во внешние цепи об отсутствии сетевого напряжения, отсутствии или разряде АКБ или отсутствии выходного напряжения (например, из-за короткого замыкания в нагрузке). Выход «Авария» реализован в виде транзисторного ключа с напряжением на клеммах +12В / 0В.

Для отображения режима работы и состояния АКБ на переднюю панель корпуса выведены индикаторы: состояния АКБ (АКБ), выходного напряжения (ВЫХОД) и наличия сети (СЕТЬ).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Максимальная емкость АКБ | 2 шт. по 12 А·ч |
| --- | --- |
| Входное напряжение сети | 140…254 В |
| Номинальный ток нагрузки | 0…2,0 А |
| Максимальный ток нагрузки при наличии исправной и заряженной АКБ | 4,0 А (в течение 5 секунд) |
| Выходное постоянное напряжение – при работе от сети – при работе от АКБ | 13,3…13,8 В 10,8… 13,5 В |
| Напряжение отключения АКБ при защите от глубокого разряда | 10,4 В ± 0,3 В |
| Пульсации выходного напряжения в режиме работы от сети | не более – 100 мВ от пика до пика |
| Собственное потребление источника от АКБ в резервном режиме | не более 40 мА |
| Потребление источника в режиме защиты АКБ от глубокого разряда | не более 5 мА |
| Мощность, потребляемая источником от сети | не более 40 Вт |
| Диапазон рабочих температур | от -10 ºС до +40 ºС |
| Габаритные размеры корпуса, не более | 324х111х182 мм |
| Масса источника без АКБ, не более | 2,0 кг |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
| Время технической готовности источника к работе после включения напряжения питания | не более 10 с. |
| Наработка на отказ | не менее 40 000 ч. |
| Средний срок службы | не менее 10 лет |

ИВЭПР 12/3,5 2х7

ИВЭПР 12/3,5 2х7 -Р

ИВЭПР 12/3,5 2х7. (12 В, ток 3,5 А, металлический корпус под 2 АКБ по 7 А*ч.) Выходное напряжение: при работе от сети (13,4…13,8) В., при работе от АКБ (10,8…13,5) В. Выходной номинальный ток 3,5 А (максимальный в течение 15 минут – до 4,0 А). Входное напряжение сети 130-265 В. Диапазон рабочих температур -10…+50 °С. Светодиодная индикация (Сеть, Выход, АКБ). Сигнал «Авария» в виде транзисторного ключа, (в исполнении «-Р» – в виде реле «сухой контакт»). Электронная защита от КЗ выхода и от переполюсовки АКБ, защита АКБ от глубокого разряда, защита при сетевых перенапряжениях. «Интеллектуальный электронный ключ» тестирует АКБ и оптимизирует ток заряда каждой АКБ. Масса без АКБ не более 1,8 кг. Габаритные размеры 324х86х182 мм

Назначение:

Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/3,5 предназначен для бесперебойного электропитания устройств охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, систем контроля управления доступом, а также другой аппаратуры с номинальным напряжением питания 12В постоянного тока. Источник соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2009.

Конструкция

Источник состоит из металлического корпуса с установленной внутри платой. На плате находятся импульсный преобразователь напряжения сети 230 В в постоянное напряжение 13,6 В и схемы защиты, индикации, заряда и контроля АКБ. Выходное напряжение преобразователя 13,6 В является также напряжением питания схемы заряда АКБ. Функция резервирования осуществляется от одной или двух герметизированных необслуживаемых свинцовых аккумуляторных батарей (АКБ) напряжением 12 В, ёмкостью 4,5 или 7 А*ч. Источник автоматически переходит в режим работы от АКБ при пропадании напряжения сети, и  автоматически возвращается в режим работы от сети при восстановлении сетевого напряжения.

Источник обеспечивает:

- защиту от короткого замыкания выходов с автоматическим восстановлением напряжения после устранения аварийного режима;

- электронную защиту при замыкании клемм АКБ  и от переполюсовки АКБ;

- защиту схемы источника от повреждений при скачках сетевого напряжения за счёт наличия металлоксидного варистора.

Выход источника имеет устройство защиты АКБ от глубокого разряда. В источнике питания ИВЭПР используется запатентованное схемное решение «интеллектуальный электронный ключ», обеспечивающий постоянное тестирование наличия и состояния аккумуляторной батареи, а также управляющий процессом её заряда. Зарядный ток находится в обратной зависимости от степени заряда АКБ. Таким образом, по мере заряда АКБ величина зарядного тока уменьшается и в конечном итоге остаётся на уровне компенсации саморазряда АКБ. Каждая АКБ имеет свой интеллектуальный электронный ключ, таким образом, уровень зарядного тока поддерживается для каждой АКБ индивидуально. Источник не производит заряд АКБ с напряжением ниже 10 В, поскольку глубоко разряженные АКБ являются, как правило, неисправными и непригодными к эксплуатации.

В ИВЭПР предусмотрен сигнал «Авария» для передачи информации во внешние цепи об отсутствии сетевого напряжения, отсутствии или разряде АКБ или отсутствии выходного напряжения (например, из-за короткого замыкания в нагрузке). Выход «Авария» реализован в виде транзисторного ключа с напряжением на клеммах +12В / 0В.

Для отображения режима работы и состояния АКБ на переднюю панель корпуса выведены индикаторы: состояния АКБ (АКБ), выходного напряжения (ВЫХОД) и наличия сети (СЕТЬ). Индикатор СЕТЬ:

- при наличии сети 230 В - светится зеленым светом;

- при отсутствии сети 230 В - не светится.

Индикатор АКБ:

- при наличии хотя бы одной исправной и заряженной АКБ - светится зеленым цветом;

- при разряде АКБ на 80 % (до (11,1 ± 0,2) В, режим «Предварительный разряд») – светится оранжевым цветом;

- при отсутствии АКБ или неправильном подключении (переполюсовке) АКБ - светится красным цветом.

Индикатор ВЫХОД:

- при наличии напряжения на выходе (нет КЗ) - светится зеленым цветом;

- при отсутствии выходного напряжения – не светится.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Максимальная емкость АКБ | 2 шт. по 7 А·ч |
| --- | --- |
| Входное напряжение сети | 130…265 В |
| Номинальный ток нагрузки | 0…3,5 А |
| Максимальный ток нагрузки при наличии исправной и заряженной АКБ | 4,0 А (в течение 15 минут) |
| Выходное постоянное напряжение – при работе от сети – при работе от АКБ | 13,4…13,8 В 10,8… 13,5 В |
| Напряжение отключения АКБ при защите от глубокого разряда | 10,4 В ± 0,4 В |
| Пульсации выходного напряжения в режиме работы от сети | не более – 80 мВ от пика до пика |
| Собственное потребление источника от АКБ в резервном режиме | не более 40 мА |
| Потребление источника в режиме защиты АКБ от глубокого разряда | не более 5 мА |
| Мощность, потребляемая источником от сети | не более 62 Вт |
| Диапазон рабочих температур | от -10 ºС до +50 ºС |
| Габаритные размеры корпуса, не более | 324х86х182 мм |
| Масса источника без АКБ, не более | 1,8 кг |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
| Наработка на отказ | не менее 40 000 ч. |
| Средний срок службы | не менее 10 лет |

ИВЭПР 12/3,5 2х12 БР

ИВЭПР 12/3,5 2х12 –Р БР

ИВЭПР 12/3,5 2х12 БР. (12 В, ток 3,5 А, металлический корпус под 2 АКБ по 12 А*ч.) Выходное напряжение: при работе от сети (13,4…13,8) В., при работе от АКБ (10,8…13,5) В. Выходной номинальный ток 3,5 А (максимальный в течение 15 минут – до 4,0 А). Входное напряжение сети 130-265 В. Диапазон рабочих температур -10…+50 °С. Светодиодная индикация (Сеть, Выход, АКБ). Сигнал «Авария» в виде транзисторного ключа, (в исполнении «-Р» – в виде реле «сухой контакт»). Электронная защита от КЗ выхода и от переполюсовки АКБ, защита АКБ от глубокого разряда, защита при сетевых перенапряжениях. «Интеллектуальный электронный ключ» тестирует АКБ и оптимизирует ток заряда каждой АКБ. Возможность подключения боксов БР12 для увеличения времени работы от АКБ. Масса без АКБ не более 2,0 кг. Габаритные размеры 324х111х182 мм

Назначение:

Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/3,5 предназначен для бесперебойного электропитания устройств охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, систем контроля управления доступом, а также другой аппаратуры с номинальным напряжением питания 12В постоянного тока. Источник соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2009.

Конструкция

Источник состоит из металлического корпуса с установленной внутри платой. На плате находятся импульсный преобразователь напряжения сети 230 В в постоянное напряжение 13,6 В и схемы защиты, индикации, заряда и контроля АКБ. Выходное напряжение преобразователя 13,6 В является также напряжением питания схемы заряда АКБ. Функция резервирования осуществляется от одной или двух герметизированных необслуживаемых свинцовых аккумуляторных батарей (АКБ) напряжением 12 В, ёмкостью 7 или 12 А*ч. Источник автоматически переходит в режим работы от АКБ при пропадании напряжения сети, и  автоматически возвращается в режим работы от сети при восстановлении сетевого напряжения. Для увеличения времени работы от АКБ к выходу преобразователя 13,6 В через клеммы «+Р»; «-Р» может подключаться необходимое количество внешних боксов типа БР12 с дополнительными АКБ и схемами подзаряда и контроля.

Источник обеспечивает:

- защиту от короткого замыкания выходов с автоматическим восстановлением напряжения после устранения аварийного режима;

- электронную защиту при замыкании клемм АКБ  и от переполюсовки АКБ;

- защиту схемы источника от повреждений при скачках сетевого напряжения за счёт наличия металлоксидного варистора.

Выход источника имеет устройство защиты АКБ от глубокого разряда. В источнике питания ИВЭПР используется запатентованное схемное решение «интеллектуальный электронный ключ», обеспечивающий постоянное тестирование наличия и состояния аккумуляторной батареи, а также управляющий процессом её заряда. Зарядный ток находится в обратной зависимости от степени заряда АКБ. Таким образом, по мере заряда АКБ величина зарядного тока уменьшается и в конечном итоге остаётся на уровне компенсации саморазряда АКБ. Каждая АКБ имеет свой интеллектуальный электронный ключ, таким образом, уровень зарядного тока поддерживается для каждой АКБ индивидуально. Источник не производит заряд АКБ с напряжением ниже 10 В, поскольку глубоко разряженные АКБ являются, как правило, неисправными и непригодными к эксплуатации.

В ИВЭПР предусмотрен сигнал «Авария» для передачи информации во внешние цепи об отсутствии сетевого напряжения, отсутствии или разряде АКБ или отсутствии выходного напряжения (например, из-за короткого замыкания в нагрузке). Выход «Авария» реализован в виде транзисторного ключа с напряжением на клеммах +12В / 0В.

Для отображения режима работы и состояния АКБ на переднюю панель корпуса выведены индикаторы: состояния АКБ (АКБ), выходного напряжения (ВЫХОД) и наличия сети (СЕТЬ). Индикатор СЕТЬ:

- при наличии сети 230 В - светится зеленым светом;

- при отсутствии сети 230 В - не светится.

Индикатор АКБ:

- при наличии хотя бы одной исправной и заряженной АКБ - светится зеленым цветом;

- при разряде АКБ на 80 % (до (11,1 ± 0,2) В, режим «Предварительный разряд») – светится оранжевым цветом;

- при отсутствии АКБ или неправильном подключении (переполюсовке) АКБ - светится красным цветом.

Индикатор ВЫХОД:

- при наличии напряжения на выходе (нет КЗ) - светится зеленым цветом;

- при отсутствии выходного напряжения – не светится.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Максимальная емкость АКБ | 2 шт. по 12 А·ч |
| --- | --- |
| Входное напряжение сети | 130…265 В |
| Номинальный ток нагрузки | 0…3,5 А |
| Максимальный ток нагрузки при наличии исправной и заряженной АКБ | 4,0 А (в течение 15 минут) |
| Выходное постоянное напряжение – при работе от сети – при работе от АКБ | 13,4…13,8 В 10,8… 13,5 В |
| Напряжение отключения АКБ при защите от глубокого разряда | 10,4 В ± 0,4 В |
| Пульсации выходного напряжения в режиме работы от сети | не более – 80 мВ от пика до пика |
| Собственное потребление источника от АКБ в резервном режиме | не более 40 мА |
| Потребление источника в режиме защиты АКБ от глубокого разряда | не более 5 мА |
| Мощность, потребляемая источником от сети | не более 62 Вт |
| Диапазон рабочих температур | от -10 ºС до +50 ºС |
| Габаритные размеры корпуса, не более | 324х111х182 мм |
| Масса источника без АКБ, не более | 2,0 кг |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
| Наработка на отказ | не менее 40 000 ч. |
| Средний срок службы | не менее 10 лет |

ИВЭПР 12/3,5 2х17 БР

ИВЭПР 12/3,5 2х17 -Р БР

ИВЭПР 12/3,5 2х17 БР. (12 В, ток 3,5 А, металлический корпус под 2 АКБ по 17 А*ч.) Выходное напряжение: при работе от сети (13,4…13,8) В., при работе от АКБ (10,8…13,5) В. Выходной номинальный ток 3,5 А (максимальный в течение 15 минут – до 4,0 А). Входное напряжение сети 130-265 В. Диапазон рабочих температур -10…+50 °С. Светодиодная индикация (Сеть, Выход, АКБ). Сигнал «Авария» в виде транзисторного ключа, (в исполнении «-Р» – в виде реле «сухой контакт»). Электронная защита от КЗ выхода и от переполюсовки АКБ, защита АКБ от глубокого разряда, защита при сетевых перенапряжениях. «Интеллектуальный электронный ключ» тестирует АКБ и оптимизирует ток заряда каждой АКБ. Возможность подключения боксов БР12 для увеличения времени работы от АКБ. Масса без АКБ не более 2,5 кг. Габаритные размеры 372х86х250 мм

Назначение:

Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/3,5 предназначен для бесперебойного электропитания устройств охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, систем контроля управления доступом, а также другой аппаратуры с номинальным напряжением питания 12В постоянного тока. Источник соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2009.

Конструкция

Источник состоит из металлического корпуса с установленной внутри платой. На плате находятся импульсный преобразователь напряжения сети 230 В в постоянное напряжение 13,6 В и схемы защиты, индикации, заряда и контроля АКБ. Выходное напряжение преобразователя 13,6 В является также напряжением питания схемы заряда АКБ. Функция резервирования осуществляется от одной или двух герметизированных необслуживаемых свинцовых аккумуляторных батарей (АКБ) напряжением 12 В, ёмкостью 17 А*ч. Источник автоматически переходит в режим работы от АКБ при пропадании напряжения сети, и  автоматически возвращается в режим работы от сети при восстановлении сетевого напряжения. Для увеличения времени работы от АКБ к выходу преобразователя 13,6 В через клеммы «+Р»; «-Р» может подключаться необходимое количество внешних боксов типа БР12 с дополнительными АКБ и схемами подзаряда и контроля.

Источник обеспечивает:

- защиту от короткого замыкания выходов с автоматическим восстановлением напряжения после устранения аварийного режима;

- электронную защиту при замыкании клемм АКБ  и от переполюсовки АКБ;

- защиту схемы источника от повреждений при скачках сетевого напряжения за счёт наличия металлоксидного варистора.

Выход источника имеет устройство защиты АКБ от глубокого разряда. В источнике питания ИВЭПР используется запатентованное схемное решение «интеллектуальный электронный ключ», обеспечивающий постоянное тестирование наличия и состояния аккумуляторной батареи, а также управляющий процессом её заряда. Зарядный ток находится в обратной зависимости от степени заряда АКБ. Таким образом, по мере заряда АКБ величина зарядного тока уменьшается и в конечном итоге остаётся на уровне компенсации саморазряда АКБ. Каждая АКБ имеет свой интеллектуальный электронный ключ, таким образом, уровень зарядного тока поддерживается для каждой АКБ индивидуально. Источник не производит заряд АКБ с напряжением ниже 10 В, поскольку глубоко разряженные АКБ являются, как правило, неисправными и непригодными к эксплуатации.

В ИВЭПР предусмотрен сигнал «Авария» для передачи информации во внешние цепи об отсутствии сетевого напряжения, отсутствии или разряде АКБ или отсутствии выходного напряжения (например, из-за короткого замыкания в нагрузке). Выход «Авария» реализован в виде транзисторного ключа с напряжением на клеммах +12В / 0В.

Для отображения режима работы и состояния АКБ на переднюю панель корпуса выведены индикаторы: состояния АКБ (АКБ), выходного напряжения (ВЫХОД) и наличия сети (СЕТЬ). Индикатор СЕТЬ:

- при наличии сети 230 В - светится зеленым светом;

- при отсутствии сети 230 В - не светится.

Индикатор АКБ:

- при наличии хотя бы одной исправной и заряженной АКБ - светится зеленым цветом;

- при разряде АКБ на 80 % (до (11,1 ± 0,2) В, режим «Предварительный разряд») – светится оранжевым цветом;

- при отсутствии АКБ или неправильном подключении (переполюсовке) АКБ - светится красным цветом.

Индикатор ВЫХОД:

- при наличии напряжения на выходе (нет КЗ) - светится зеленым цветом;

- при отсутствии выходного напряжения – не светится.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Максимальная емкость АКБ | 2 шт. по 17 А·ч |
| --- | --- |
| Входное напряжение сети | 130…265 В |
| Номинальный ток нагрузки | 0…3,5 А |
| Максимальный ток нагрузки при наличии исправной и заряженной АКБ | 4,0 А (в течение 15 минут) |
| Выходное постоянное напряжение – при работе от сети – при работе от АКБ | 13,4…13,8 В 10,8… 13,5 В |
| Напряжение отключения АКБ при защите от глубокого разряда | 10,4 В ± 0,4 В |
| Пульсации выходного напряжения в режиме работы от сети | не более – 80 мВ от пика до пика |
| Собственное потребление источника от АКБ в резервном режиме | не более 40 мА |
| Потребление источника в режиме защиты АКБ от глубокого разряда | не более 5 мА |
| Мощность, потребляемая источником от сети | не более 62 Вт |
| Диапазон рабочих температур | от -10 ºС до +50 ºС |
| Габаритные размеры корпуса, не более | 372х86х250 мм |
| Масса источника без АКБ, не более | 2,5 кг |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
| Наработка на отказ | не менее 40 000 ч. |
| Средний срок службы | не менее 10 лет |

ИВЭПР 12/5 2х7

ИВЭПР 12/5 2х7 -Р

ИВЭПР 12/5 2х7. (12 В, ток 5 А, металлический корпус под 2 АКБ по 7 А*ч.) Выходное напряжение: при работе от сети (13,4…13,8) В., при работе от АКБ (10,8…13,5) В. Выходной номинальный ток 5 А (максимальный в течение 15 минут – до 5,5 А). Входное напряжение сети 130-265 В. Диапазон рабочих температур -10…+50 °С. Светодиодная индикация (Сеть, Выход, АКБ). Сигнал «Авария» в виде транзисторного ключа, (в исполнении «-Р» – в виде реле «сухой контакт»). Электронная защита от КЗ выхода и от переполюсовки АКБ, защита АКБ от глубокого разряда, защита при сетевых перенапряжениях. «Интеллектуальный электронный ключ» тестирует АКБ и оптимизирует ток заряда каждой АКБ. Масса без АКБ не более 1,8 кг. Габаритные размеры 324х86х182 мм

Назначение:

Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5 предназначен для бесперебойного электропитания устройств охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, систем контроля управления доступом, а также другой аппаратуры с номинальным напряжением питания 12В постоянного тока. Источник соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2009.

Конструкция

Источник состоит из металлического корпуса с установленной внутри платой. На плате находятся импульсный преобразователь напряжения сети 230 В в постоянное напряжение 13,6 В и схемы защиты, индикации, заряда и контроля АКБ. Выходное напряжение преобразователя 13,6 В является также напряжением питания схемы заряда АКБ. Функция резервирования осуществляется от одной или двух герметизированных необслуживаемых свинцовых аккумуляторных батарей (АКБ) напряжением 12 В, ёмкостью 4,5 или 7 А*ч. Источник автоматически переходит в режим работы от АКБ при пропадании напряжения сети, и  автоматически возвращается в режим работы от сети при восстановлении сетевого напряжения.

Источник обеспечивает:

- защиту от короткого замыкания выходов с автоматическим восстановлением напряжения после устранения аварийного режима;

- электронную защиту при замыкании клемм АКБ  и от переполюсовки АКБ;

- защиту схемы источника от повреждений при скачках сетевого напряжения за счёт наличия металлоксидного варистора.

Выход источника имеет устройство защиты АКБ от глубокого разряда. В источнике питания ИВЭПР используется запатентованное схемное решение «интеллектуальный электронный ключ», обеспечивающий постоянное тестирование наличия и состояния аккумуляторной батареи, а также управляющий процессом её заряда. Зарядный ток находится в обратной зависимости от степени заряда АКБ. Таким образом, по мере заряда АКБ величина зарядного тока уменьшается и в конечном итоге остаётся на уровне компенсации саморазряда АКБ. Каждая АКБ имеет свой интеллектуальный электронный ключ, таким образом, уровень зарядного тока поддерживается для каждой АКБ индивидуально. Источник не производит заряд АКБ с напряжением ниже 10 В, поскольку глубоко разряженные АКБ являются, как правило, неисправными и непригодными к эксплуатации.

В ИВЭПР предусмотрен сигнал «Авария» для передачи информации во внешние цепи об отсутствии сетевого напряжения, отсутствии или разряде АКБ или отсутствии выходного напряжения (например, из-за короткого замыкания в нагрузке). Выход «Авария» реализован в виде транзисторного ключа с напряжением на клеммах +12В / 0В.

Для отображения режима работы и состояния АКБ на переднюю панель корпуса выведены индикаторы: состояния АКБ (АКБ), выходного напряжения (ВЫХОД) и наличия сети (СЕТЬ). Индикатор СЕТЬ:

- при наличии сети 230 В - светится зеленым светом;

- при отсутствии сети 230 В - не светится.

Индикатор АКБ:

- при наличии хотя бы одной исправной и заряженной АКБ - светится зеленым цветом;

- при разряде АКБ на 80 % (до (11,1 ± 0,2) В, режим «Предварительный разряд») – светится оранжевым цветом;

- при отсутствии АКБ или неправильном подключении (переполюсовке) АКБ - светится красным цветом.

Индикатор ВЫХОД:

- при наличии напряжения на выходе (нет КЗ) - светится зеленым цветом;

- при отсутствии выходного напряжения – не светится.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Максимальная емкость АКБ | 2 шт. по 7 А·ч |
| --- | --- |
| Входное напряжение сети | 130…265 В |
| Номинальный ток нагрузки | 0…5,0 А |
| Максимальный ток нагрузки при наличии исправной и заряженной АКБ | 5,5 А (в течение 15 минут) |
| Выходное постоянное напряжение – при работе от сети – при работе от АКБ | 13,4…13,8 В 10,8… 13,5 В |
| Напряжение отключения АКБ при защите от глубокого разряда | 10,4 В ± 0,4 В |
| Пульсации выходного напряжения в режиме работы от сети | не более – 100 мВ от пика до пика |
| Собственное потребление источника от АКБ в резервном режиме | не более 40 мА |
| Потребление источника в режиме защиты АКБ от глубокого разряда | не более 5 мА |
| Мощность, потребляемая источником от сети | не более 87 Вт |
| Диапазон рабочих температур | от -10 ºС до +40 ºС |
| Габаритные размеры корпуса, не более | 324х86х182 мм |
| Масса источника без АКБ, не более | 1,8 кг |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
| Наработка на отказ | не менее 40 000 ч. |
| Средний срок службы | не менее 10 лет |

ИВЭПР 12/5 2х12 БР

ИВЭПР 12/5 2х12 –Р БР

ИВЭПР 12/5 2х12 БР. (12 В, ток 5 А, металлический корпус под 2 АКБ по 12 А*ч.) Выходное напряжение: при работе от сети (13,4…13,8) В., при работе от АКБ (10,8…13,5) В. Выходной номинальный ток 5 А (максимальный в течение 15 минут – до 5,5 А). Входное напряжение сети 130-265 В. Диапазон рабочих температур -10…+50 °С. Светодиодная индикация (Сеть, Выход, АКБ). Сигнал «Авария» в виде транзисторного ключа, (в исполнении «-Р» – в виде реле «сухой контакт»). Электронная защита от КЗ выхода и от переполюсовки АКБ, защита АКБ от глубокого разряда, защита при сетевых перенапряжениях. «Интеллектуальный электронный ключ» тестирует АКБ и оптимизирует ток заряда каждой АКБ. Возможность подключения боксов БР12 для увеличения времени работы от АКБ. Масса без АКБ не более 2,0 кг. Габаритные размеры 324х111х182 мм

Назначение:

Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5 предназначен для бесперебойного электропитания устройств охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, систем контроля управления доступом, а также другой аппаратуры с номинальным напряжением питания 12В постоянного тока. Источник соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2009.

Конструкция

Источник состоит из металлического корпуса с установленной внутри платой. На плате находятся импульсный преобразователь напряжения сети 230 В в постоянное напряжение 13,6 В и схемы защиты, индикации, заряда и контроля АКБ. Выходное напряжение преобразователя 13,6 В является также напряжением питания схемы заряда АКБ. Функция резервирования осуществляется от одной или двух герметизированных необслуживаемых свинцовых аккумуляторных батарей (АКБ) напряжением 12 В, ёмкостью 7 или 12 А*ч. Источник автоматически переходит в режим работы от АКБ при пропадании напряжения сети, и  автоматически возвращается в режим работы от сети при восстановлении сетевого напряжения. Для увеличения времени работы от АКБ к выходу преобразователя 13,6 В через клеммы «+Р»; «-Р» (устанавливаются в моделях, обозначенных «БР» ) может подключаться необходимое количество внешних боксов типа БР12 с дополнительными АКБ и схемами подзаряда и контроля.

Источник обеспечивает:

- защиту от короткого замыкания выходов с автоматическим восстановлением напряжения после устранения аварийного режима;

- электронную защиту при замыкании клемм АКБ  и от переполюсовки АКБ;

- защиту схемы источника от повреждений при скачках сетевого напряжения за счёт наличия металлоксидного варистора.

Выход источника имеет устройство защиты АКБ от глубокого разряда. В источнике питания ИВЭПР используется запатентованное схемное решение «интеллектуальный электронный ключ», обеспечивающий постоянное тестирование наличия и состояния аккумуляторной батареи, а также управляющий процессом её заряда. Зарядный ток находится в обратной зависимости от степени заряда АКБ. Таким образом, по мере заряда АКБ величина зарядного тока уменьшается и в конечном итоге остаётся на уровне компенсации саморазряда АКБ. Каждая АКБ имеет свой интеллектуальный электронный ключ, таким образом, уровень зарядного тока поддерживается для каждой АКБ индивидуально. Источник не производит заряд АКБ с напряжением ниже 10 В, поскольку глубоко разряженные АКБ являются, как правило, неисправными и непригодными к эксплуатации.

В ИВЭПР предусмотрен сигнал «Авария» для передачи информации во внешние цепи об отсутствии сетевого напряжения, отсутствии или разряде АКБ или отсутствии выходного напряжения (например, из-за короткого замыкания в нагрузке). Выход «Авария» реализован в виде транзисторного ключа с напряжением на клеммах +12В / 0В.

Для отображения режима работы и состояния АКБ на переднюю панель корпуса выведены индикаторы: состояния АКБ (АКБ), выходного напряжения (ВЫХОД) и наличия сети (СЕТЬ). Индикатор СЕТЬ:

- при наличии сети 230 В - светится зеленым светом;

- при отсутствии сети 230 В - не светится.

Индикатор АКБ:

- при наличии хотя бы одной исправной и заряженной АКБ - светится зеленым цветом;

- при разряде АКБ на 80 % (до (11,1 ± 0,2) В, режим «Предварительный разряд») – светится оранжевым цветом;

- при отсутствии АКБ или неправильном подключении (переполюсовке) АКБ - светится красным цветом.

Индикатор ВЫХОД:

- при наличии напряжения на выходе (нет КЗ) - светится зеленым цветом;

- при отсутствии выходного напряжения – не светится.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Максимальная емкость АКБ | 2 шт. по 12 А·ч |
| --- | --- |
| Входное напряжение сети | 130…265 В |
| Номинальный ток нагрузки | 0…5,0 А |
| Максимальный ток нагрузки при наличии исправной и заряженной АКБ | 5,5 А (в течение 15 минут) |
| Выходное постоянное напряжение – при работе от сети – при работе от АКБ | 13,4…13,8 В 10,8… 13,5 В |
| Напряжение отключения АКБ при защите от глубокого разряда | 10,4 В ± 0,4 В |
| Пульсации выходного напряжения в режиме работы от сети | не более – 100 мВ от пика до пика |
| Собственное потребление источника от АКБ в резервном режиме | не более 40 мА |
| Потребление источника в режиме защиты АКБ от глубокого разряда | не более 5 мА |
| Мощность, потребляемая источником от сети | не более 87 Вт |
| Диапазон рабочих температур | от -10 ºС до +40 ºС |
| Габаритные размеры корпуса, не более | 324х111х182 мм |
| Масса источника без АКБ, не более | 2,0 кг |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
| Наработка на отказ | не менее 40 000 ч. |
| Средний срок службы | не менее 10 лет |

ИВЭПР 12/5 2х17 БР

ИВЭПР 12/5 2х17 –Р БР

ИВЭПР 12/5 2х17 БР. (12 В, ток 5 А, металлический корпус под 2 АКБ по 17 А*ч.) Выходное напряжение: при работе от сети (13,4…13,8) В., при работе от АКБ (10,8…13,5) В. Выходной номинальный ток 5 А (максимальный в течение 15 минут – до 5,5 А). Входное напряжение сети 130-265 В. Диапазон рабочих температур -10…+50 °С. Светодиодная индикация (Сеть, Выход, АКБ). Сигнал «Авария» в виде транзисторного ключа, (в исполнении «-Р» – в виде реле «сухой контакт»). Электронная защита от КЗ выхода и от переполюсовки АКБ, защита АКБ от глубокого разряда, защита при сетевых перенапряжениях. «Интеллектуальный электронный ключ» тестирует АКБ и оптимизирует ток заряда каждой АКБ. Возможность подключения боксов БР12 для увеличения времени работы от АКБ. Масса без АКБ не более 2,5 кг. Габаритные размеры 372х86х250 мм

Назначение:

Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5 предназначен для бесперебойного электропитания устройств охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, систем контроля управления доступом, а также другой аппаратуры с номинальным напряжением питания 12В постоянного тока. Источник соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2009.

Конструкция

Источник состоит из металлического корпуса с установленной внутри платой. На плате находятся импульсный преобразователь напряжения сети 230 В в постоянное напряжение 13,6 В и схемы защиты, индикации, заряда и контроля АКБ. Выходное напряжение преобразователя 13,6 В является также напряжением питания схемы заряда АКБ. Функция резервирования осуществляется от одной или двух герметизированных необслуживаемых свинцовых аккумуляторных батарей (АКБ) напряжением 12 В, ёмкостью 17 А*ч. Источник автоматически переходит в режим работы от АКБ при пропадании напряжения сети, и  автоматически возвращается в режим работы от сети при восстановлении сетевого напряжения. Для увеличения времени работы от АКБ к выходу преобразователя 13,6 В через клеммы «+Р»; «-Р» может подключаться необходимое количество внешних боксов типа БР12 с дополнительными АКБ и схемами подзаряда и контроля.

Источник обеспечивает:

- защиту от короткого замыкания выходов с автоматическим восстановлением напряжения после устранения аварийного режима;

- электронную защиту при замыкании клемм АКБ  и от переполюсовки АКБ;

- защиту схемы источника от повреждений при скачках сетевого напряжения за счёт наличия металлоксидного варистора.

Выход источника имеет устройство защиты АКБ от глубокого разряда. В источнике питания ИВЭПР используется запатентованное схемное решение «интеллектуальный электронный ключ», обеспечивающий постоянное тестирование наличия и состояния аккумуляторной батареи, а также управляющий процессом её заряда. Зарядный ток находится в обратной зависимости от степени заряда АКБ. Таким образом, по мере заряда АКБ величина зарядного тока уменьшается и в конечном итоге остаётся на уровне компенсации саморазряда АКБ. Каждая АКБ имеет свой интеллектуальный электронный ключ, таким образом, уровень зарядного тока поддерживается для каждой АКБ индивидуально. Источник не производит заряд АКБ с напряжением ниже 10 В, поскольку глубоко разряженные АКБ являются, как правило, неисправными и непригодными к эксплуатации.

В ИВЭПР предусмотрен сигнал «Авария» для передачи информации во внешние цепи об отсутствии сетевого напряжения, отсутствии или разряде АКБ или отсутствии выходного напряжения (например, из-за короткого замыкания в нагрузке). Выход «Авария» реализован в виде транзисторного ключа с напряжением на клеммах +12В / 0В.

Для отображения режима работы и состояния АКБ на переднюю панель корпуса выведены индикаторы: состояния АКБ (АКБ), выходного напряжения (ВЫХОД) и наличия сети (СЕТЬ). Индикатор СЕТЬ:

- при наличии сети 230 В - светится зеленым светом;

- при отсутствии сети 230 В - не светится.

Индикатор АКБ:

- при наличии хотя бы одной исправной и заряженной АКБ - светится зеленым цветом;

- при разряде АКБ на 80 % (до (11,1 ± 0,2) В, режим «Предварительный разряд») – светится оранжевым цветом;

- при отсутствии АКБ или неправильном подключении (переполюсовке) АКБ - светится красным цветом.

Индикатор ВЫХОД:

- при наличии напряжения на выходе (нет КЗ) - светится зеленым цветом;

- при отсутствии выходного напряжения – не светится.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Максимальная емкость АКБ | 2 шт. по 17 А·ч |
| --- | --- |
| Входное напряжение сети | 130…265 В |
| Номинальный ток нагрузки | 0…5,0 А |
| Максимальный ток нагрузки при наличии исправной и заряженной АКБ | 5,5 А (в течение 15 минут) |
| Выходное постоянное напряжение – при работе от сети – при работе от АКБ | 13,4…13,8 В 10,8… 13,5 В |
| Напряжение отключения АКБ при защите от глубокого разряда | 10,4 В ± 0,4 В |
| Пульсации выходного напряжения в режиме работы от сети | не более – 100 мВ от пика до пика |
| Собственное потребление источника от АКБ в резервном режиме | не более 40 мА |
| Потребление источника в режиме защиты АКБ от глубокого разряда | не более 5 мА |
| Мощность, потребляемая источником от сети | не более 87 Вт |
| Диапазон рабочих температур | от -10 ºС до +40 ºС |
| Габаритные размеры корпуса, не более | 372х86х250 мм |
| Масса источника без АКБ, не более | 2,5 кг |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
| Наработка на отказ | не менее 40 000 ч. |
| Средний срок службы | не менее 10 лет |

БР 12 2х7  (Бокс резервного питания 12В, под АКБ 2х7 А*ч)

БР 12 2х7. Бокс резервного электропитания БР12 предназначены для увеличения времени непрерывной работы ИВЭПР от аккумуляторных батарей в режиме резерва. БР12 подключается к ИВЭПР соответствующих исполнений (обозначенных «БР») к клеммам «+Р» и «-Р». Количество подключаемых БР12 неограниченно. При работе от сети БР12 производит автоматический подзаряд АКБ, установленных в нём. «Интеллектуальный электронный ключ» тестирует АКБ и оптимизирует ток заряда каждой АКБ.

Максимальная емкость АКБ: 2 шт. по 7 А*ч

Входное напряжение сети 140-250 В.

Напряжение заряда 13,65 ± 0,25 В.

Максимальный ток зарядки двух АКБ: 2x(0,75-0,2) А.

Диапазон рабочих температур -10…+40 °С.

Светодиодная индикация: СЕТЬ, АКБ, ВЫХОД.

Электронная защита от переполюсовки при подключении АКБ.

Габаритные размеры корпуса: не более  324х86х182 мм

Масса источника без АКБ: не более 2,0 кг

БР 12 2х12  (Бокс резервного питания 12В, под АКБ 2х12 А*ч)

БР 12 2х12. Бокс резервного электропитания БР12 предназначены для увеличения времени непрерывной работы ИВЭПР от аккумуляторных батарей в режиме резерва. БР12 подключается к ИВЭПР соответствующих исполнений (обозначенных «БР») к клеммам «+Р» и «-Р». Количество подключаемых БР12 неограниченно. При работе от сети БР12 производит автоматический подзаряд АКБ, установленных в нём. «Интеллектуальный электронный ключ» тестирует АКБ и оптимизирует ток заряда каждой АКБ.

Максимальная емкость АКБ: 2 шт. по 12 А•ч

Входное напряжение сети 140-250 В.

Напряжение заряда 13,65 ± 0,25 В.

Максимальный ток зарядки двух АКБ: 2x(0,75-0,2) А.

Диапазон рабочих температур -10…+40 °С.

Светодиодная индикация: СЕТЬ, АКБ, ВЫХОД.

Электронная защита от переполюсовки при подключении АКБ.

Габаритные размеры корпуса: не более  324х111х182 мм

Масса источника без АКБ: не более 2,3 кг

БР 12 2х17  (Бокс резервного питания 12В, под АКБ 2х17 А*ч)

БР 12 2х17. Бокс резервного электропитания БР12 предназначены для увеличения времени непрерывной работы ИВЭПР от аккумуляторных батарей в режиме резерва. БР12 подключается к ИВЭПР соответствующих исполнений (обозначенных «БР») к клеммам «+Р» и «-Р». Количество подключаемых БР12 неограниченно. При работе от сети БР12 производит автоматический подзаряд АКБ, установленных в нём. «Интеллектуальный электронный ключ» тестирует АКБ и оптимизирует ток заряда каждой АКБ.

Максимальная емкость АКБ: 2 шт. по 17 А•ч

Входное напряжение сети 140-250 В.

Напряжение заряда 13,65 ± 0,25 В.

Максимальный ток зарядки двух АКБ: 2x(0,75-0,2) А.

Диапазон рабочих температур -10…+40 °С.

Светодиодная индикация: СЕТЬ, АКБ, ВЫХОД.

Электронная защита от переполюсовки при подключении АКБ.

Габаритные размеры корпуса: не более  372х86х250 мм

Масса источника без АКБ: не более 3,0 кг

Соответствие старых и новых наименований моделей источников питания «Рубеж»:

| Старое наименование | Актуальное наименование |
| --- | --- |
| ИВЭПР 12/1,2 | ИВЭПР 12/1,2 1х4 |
| ИВЭПР 12/2 К3 | ИВЭПР 12/2 1х7 |
| ИВЭПР 12/2 2к К1 | ИВЭПР 12/2 2х7 |
| ИВЭПР 12/2 2к К2 | ИВЭПР 12/2 2х12 БР |
| ИВЭПР 12/5 К1 | ИВЭПР 12/5 2х7 |
| ИВЭПР 12/5 К2 | ИВЭПР 12/5 2х12 БР |

Замены старых и очень старых моделей источников питания «Рубеж»:

| Старые модели | Замена актуальной моделью |
| --- | --- |
| ИВЭПР 112-1,2-1-00 ИВЭПР 112-1,2-1-01 ИВЭПР 112-1,2-1-02 | ИВЭПР 12/1,2 1х4 |
| ИВЭПР 112-2-2-1к-К3-1 | ИВЭПР 12/2 1х7 |
| ИВЭПР 112-2-2-2к К1 | ИВЭПР 12/2 2х7 |
| ИВЭПР 112-2-2-2к К2 | ИВЭПР 12/2 2х12 БР |
| ИВЭПР 112-5-1 К1 | ИВЭПР 12/5 2х7 |
| ИВЭПР 112-5-1 К2 | ИВЭПР 12/5 2х12 БР |